马关县中医医院询价公告

一、项目基本情况

（一）项目名称：马关县中医医院污水处理站维护保养服务项目

（二）项目地点：马关县中医医院污水处理站

（三）资金来源：自筹资金

（四）采购预算：30000元/年

（五）采购方式：院内询价采购

（六）	服务期限：三年

（七）项目概况：本项目包含污水处理站格栅、水泵、风机、搅拌设备、加药系统、曝气系统、污泥脱水设备、消毒设备、电气自控系统、管道阀门、池体构筑物等全套设施的巡检、清洁保养、故障维修、定期检修、仪表校准、应急处置、台账记录等全流程维保服务，确保污水处理达标排放、设备安全运行。

二、服务内容及要求：

（一）负责污水处理站内所有工艺设备、机电设备、自控仪表、电气系统、管道阀门、构筑物等维护、保养、维修；

（二）每月对泵、阀门、风机等主要设备进行全面检查，查看其运行状态、磨损情况及润滑情况；每季度对污水处理系统进行深度维保，重点检查更换磨损部件、清洗污水泵、检查曝气系统工作效率，同时对电气系统、控制系统及备件库存情况进行排查；年度开展系统全面检修，对设备进行拆解检查，必要时进行更换和升级，确保设备处于最佳状态；

（三）负责pH、余氯、流量计等仪表定期校准，确保监测数据准确；

（四）及时处理设备故障、管路堵塞、泄漏、漏电等问题，提供24小时应急抢修服务；

（五）负责维保耗材检查、易损件排查，提出更换建议，配合甲方完成耗材更换；

（六）建立完善维保台账，做好保养记录、故障记录，按月提交维保报告；

（七）严格遵守安全操作规程，落实安全生产责任，做好现场安全防护；

（八）设备维保明细及要求。

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 污水站内所有设备维护保养 |  |
| 1 | 提升泵 | - 每月现场检查一次，清理进水口，损坏及时修复； - 每日手机上查看省平台流量数据，判断设备运行情况，发现异常及时提醒现场人员处理。 |
| 2 | 风机 | - 每月现场检查一次，补足润滑油，清理进气口； 2. 每月现场检查一次，检查有无异响温升振动动漏油； 3. 每年更换一次机油。 |
| 3 | 回流泵 | 每月现场检查一次，清理进水口，损坏及时修复。 |
| 4 | 加药泵 | 每月现场检查一次，清理滤网，损坏及时修复。 |
| 5 | 配电柜 | - 每月现场检查一次，检查有无异响温升振动，发现问题及时处理； - 每6个月清理配电柜内灰尘一次，紧固各电器元件螺栓一次，检测一次接地电阻。 |
| 6 | 余氯检测仪 | 每月现场检查一次，清洗探头，校准一次。 |
| 7 | 数采仪 | - 每月现场检查一次，检查网络与省平台的连接情况； - 每日手机上查看省平台流量数据，判断数采仪运行情况，发现异常及时提醒现场人员处理，及时补传数据，平台报备。 |
| 8 | 电缆，风管，加药管 | - 每月检查一次，风管是否漏气，加药管是否漏药； - 每6个月检查一次电缆接头绝缘情况，检测一次接地电阻。 |
| 9 | 流量计 | - 每月检查流量计显示是否正常，无报错、数据波动异常； - 清理传感器探头，无结垢、附着物； - 3. 检查流量计与管道连接部位，无渗漏、松动，法兰垫片完好； 4. 定期校准流量测量精度，核对数据与数采仪一致性； 5. 检查流量计电缆接线，无松动、氧化，信号传输稳定； 6. 电磁流量计检查接地是否良好，避免干扰测量。 |
| 10 | PH 监测仪 | 1. 每月检查 PH 值显示是否稳定，无异常波动、超量程报警； 2. 定期清洗 PH 电极，去除表面污垢、生物膜，浸泡活化液保持灵敏度； 3. 用标准缓冲液校准电极，确保测量精度； 4. 检查电极线缆，无破损、老化，接线端子无松动； 5. 检查仪器供电、接地情况，避免电磁干扰； 6. 清理仪器外壳及安装部位，保持干燥清洁，防止腐蚀。 |
| 二 | 台账记录填写 |  |
| 1 | 设备维护维修记录表 | 按照以上设备维保内容每月填写维修保养记录表 |
| 2 | 设备操作规程 | 对各主要设备编制简单扼要的操作规程，现场人员可以实时对照操作。 |
| 三 | 安全检查及人员培训 |  |
| 1 | 设备安全检查 | 每月对设备设施进行安全检查，污水井盖是否盖好，电缆有无裸露，设备有无异常，次氯酸钠有无泄漏，各处有无异常温升。 |
| 2 | 现场人员培训 | 每月对现场人员进行一次培训，提高现场人员操作水平，能区分正常和异常，能及时处理简单故障，补传数据，平台报备。 |
| 四 | 前期流程改造，工艺调整 |  |
| 1 | 设备维修保养 | 对设备进行一次彻底的检查和维修保养，使其正常运行，减少故障率。 |
| 2 | 工艺调整自动化改造 | - 调整1-2号风机的运行时间，风机和提升泵要关联，只有风机运行时，提升泵才能进水； - 2台风机和2台提升泵要轮流运行和停止； - 每天100方左右的污水要均匀分布在每个小时，均匀通过生化系统，可大幅提高出水水质； - 现场有2台加药泵，可改为一备一用。 |

三、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含环保设备运维、污水处理、机电设备维修等相关内容；

（二）具有类似污水处理站运维服务业绩，具备专业技术人员及维修能力；

（三）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，无重大违法违规记录；

（四）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。

四、报价文件组成（加盖单位公章，密封提交）

（一）报价为全包价，包含人工费、差旅费、工具费、常规维保耗材、检测校准费、应急抢修费、管理费、税费等所有费用；

（二）报价文件需包含：

1. 报价函及分项报价明细表（含单价、总价）；

2. 营业执照复印件；

3. 法人身份证明复印件及授权委托书；

4. 服务方案、人员配置、业绩证明等；

（三）报价文件需密封装订，加盖单位公章。

五、询价时间、地点及方式

（一）报价文件递交截止时间：2026年6月8日（北京时间，逾期不予受理）

（二）递交地点：马关县中医医院总务科

（三）询价评审时间：同报价截止时间

（四）评审原则：采购人组织评审小组，综合服务方案、报价、业绩、履约能力、资质符合性等择优确定成交供应商。

六、其他事项​

（一）报价人须对所提交全部资料的真实性、合法性、有效性负责，若经查实存在弄虚作假行为，将立即取消其本次报价资格，并将其列入采购人黑名单，3年内不得参与采购人组织的任何采购项目；

（二）供应商须实地踏勘或了解现场需求，自行承担踏勘及报价风险；

（三）安全责任：服务期间发生的安全事故、人员伤亡及财产损失由报价人全权负责。

（四）未尽事宜由双方协商解决。

七、联系方式

采购人：马关县中医医院

联系人：任老师

电  话：0876-7122270   电  话：18087686937

地址：马关县逢春大道与西坝路交汇处

维保服务采购评审评分表

满分100分

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 报价得分=（基准价/报价）×10 注：以所有有效报价的最低价作为基准价。 |
| 2 | 服务方案 | 20分 | - 服务方案论证充分、逻辑清楚，工作程序及方法和措施的可操作性强的，得 15-20 分； 2. 服务方案基本完善、有逻辑基本合理、可行，工作程序及方法和措施有可操作性的，得 8—14 分； 3. 服务方案基本满足文件要求，工作程序及方法和措施的操作性有些问题的，得 1—7 分； 4. 无服务方案、工作程序及方法、组织计划的，得 0 分。 |
| 3 | 重点、 难 点分析及 应对措施 | 20分 | - 准确把握项目重点、难点，应对措施完善，安全生产保证措施有科学、具体详细的可行方案的，得 15-20 分； - 理解项目重点、难点，应对措施得当，安全生产保证措施有可行的应对方案的，得 8- 14分； - 项目重点、难点理解有偏差，安全生产保证措施和应对措施及方案存在瑕疵的，得 1-7 分； |
| 4 | 突发事件 处理方案 及应急措施 | 20分 | - 突发事件处理方案较为全面，对突发的事件处理得当，贴近实际，应急措施科学合理，可行性强的，得 11—20 分； - 突发事件处理方案有欠缺，应急措施基本可行的，得 1—10 分； - 突发事件处理条理不清，应急措施不可行的，得 0 分。 |
| 5 | 项目组织 机构、人 员 配 备 | 20分 | 按下列标准累计评分： - 专业人员配备：齐全，10 分；基本齐全，5 分；一般，2 分。 - 可调用的人员后备资源：资源充足，10 分；资源一般，5 分； 无后备资源，0 分。 |
| 6 | 类似业绩 | 10分 | 2022年至今承担过一件类似业绩的得2分，每增加一个得 2 分，满分10分。 注：需提供中标通知书或合同的扫描件，未提供或提供不清晰的不得分。类似业绩：污水处理站维保服务项目 |