马关县中医医院询价公告

一、项目基本情况
（一）项目名称：马关县中医医院污水处理站维护保养服务项目
（二）项目地点：马关县中医医院污水处理站
（三）资金来源：自筹资金
（四）采购预算：30000元/年
（五）采购方式：院内询价采购
（六）	服务期限：三年
（七）项目概况：本项目包含污水处理站格栅、水泵、风机、搅拌设备、加药系统、曝气系统、污泥脱水设备、消毒设备、电气自控系统、管道阀门、池体构筑物等全套设施的巡检、清洁保养、故障维修、定期检修、仪表校准、应急处置、台账记录等全流程维保服务，确保污水处理达标排放、设备安全运行。
二、服务内容及要求：
（一）负责污水处理站内所有工艺设备、机电设备、自控仪表、电气系统、管道阀门、构筑物等维护、保养、维修；
（二）每月对泵、阀门、风机等主要设备进行全面检查，查看其运行状态、磨损情况及润滑情况；每季度对污水处理系统进行深度维保，重点检查更换磨损部件、清洗污水泵、检查曝气系统工作效率，同时对电气系统、控制系统及备件库存情况进行排查；年度开展系统全面检修，对设备进行拆解检查，必要时进行更换和升级，确保设备处于最佳状态；
（三）负责pH、余氯、流量计等仪表定期校准，确保监测数据准确；
（四）及时处理设备故障、管路堵塞、泄漏、漏电等问题，提供24小时应急抢修服务；
（五）负责维保耗材检查、易损件排查，提出更换建议，配合甲方完成耗材更换；
（六）建立完善维保台账，做好保养记录、故障记录，按月提交维保报告；
（七）严格遵守安全操作规程，落实安全生产责任，做好现场安全防护；
（八）设备维保明细及要求。
	序号
	项目
	内容

	一
	污水站内所有设备维护保养

	1
	提升泵
	1. 每月现场检查一次，清理进水口，损坏及时修复；
2. 每日手机上查看省平台流量数据，判断设备运行情况，发现异常及时提醒现场人员处理。

	2
	风机
	1. 每月现场检查一次，补足润滑油，清理进气口；
2. 每月现场检查一次，检查有无异响温升振动动漏油；
3. 每年更换一次机油。

	3
	回流泵
	每月现场检查一次，清理进水口，损坏及时修复。

	4
	加药泵
	每月现场检查一次，清理滤网，损坏及时修复。

	5
	配电柜
	1. 每月现场检查一次，检查有无异响温升振动，发现问题及时处理；
2. 每6个月清理配电柜内灰尘一次，紧固各电器元件螺栓一次，检测一次接地电阻。

	6
	余氯检测仪
	每月现场检查一次，清洗探头，校准一次。

	7
	数采仪
	1. 每月现场检查一次，检查网络与省平台的连接情况；
2. 每日手机上查看省平台流量数据，判断数采仪运行情况，发现异常及时提醒现场人员处理，及时补传数据，平台报备。

	8
	电缆，风管，加药管
	1. 每月检查一次，风管是否漏气，加药管是否漏药；
2. 每6个月检查一次电缆接头绝缘情况，检测一次接地电阻。

	9
	流量计
	1. 每月检查流量计显示是否正常，无报错、数据波动异常；
2. 清理传感器探头，无结垢、附着物；
3. 检查流量计与管道连接部位，无渗漏、松动，法兰垫片完好； 4. 定期校准流量测量精度，核对数据与数采仪一致性；
5. 检查流量计电缆接线，无松动、氧化，信号传输稳定；
6. 电磁流量计检查接地是否良好，避免干扰测量。

	10
	PH 监测仪
	1. 每月检查 PH 值显示是否稳定，无异常波动、超量程报警；
2. 定期清洗 PH 电极，去除表面污垢、生物膜，浸泡活化液保持灵敏度；
3. 用标准缓冲液校准电极，确保测量精度；
4. 检查电极线缆，无破损、老化，接线端子无松动；
5. 检查仪器供电、接地情况，避免电磁干扰；
6. 清理仪器外壳及安装部位，保持干燥清洁，防止腐蚀。

	二
	台账记录填写

	1
	设备维护维修记录表
	按照以上设备维保内容每月填写维修保养记录表

	2
	设备操作规程
	对各主要设备编制简单扼要的操作规程，现场人员可以实时对照操作。

	三
	安全检查及人员培训

	1
	设备安全检查
	每月对设备设施进行安全检查，污水井盖是否盖好，电缆有无裸露，设备有无异常，次氯酸钠有无泄漏，各处有无异常温升。

	2
	现场人员培训
	每月对现场人员进行一次培训，提高现场人员操作水平，能区分正常和异常，能及时处理简单故障，补传数据，平台报备。

	四
	前期流程改造，工艺调整

	1
	设备维修保养
	对设备进行一次彻底的检查和维修保养，使其正常运行，减少故障率。

	2
	工艺调整自动化改造
	1. 调整1-2号风机的运行时间，风机和提升泵要关联，只有风机运行时，提升泵才能进水；
2. 2台风机和2台提升泵要轮流运行和停止；
3. 每天100方左右的污水要均匀分布在每个小时，均匀通过生化系统，可大幅提高出水水质；
4. 现场有2台加药泵，可改为一备一用。


三、供应商资格要求
（一）具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含环保设备运维、污水处理、机电设备维修等相关内容；
（二）具有类似污水处理站运维服务业绩，具备专业技术人员及维修能力；
（三）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，无重大违法违规记录；
（四）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。
四、报价文件组成（加盖单位公章，密封提交）
（一）报价为全包价，包含人工费、差旅费、工具费、常规维保耗材、检测校准费、应急抢修费、管理费、税费等所有费用；
（二）报价文件需包含：
1. 报价函及分项报价明细表（含单价、总价）；
2. 营业执照复印件；
3. 法人身份证明复印件及授权委托书；
4. 服务方案、人员配置、业绩证明等；
（三）报价文件需密封装订，加盖单位公章。
五、询价时间、地点及方式
（一）报价文件递交截止时间：2026年6月8日（北京时间，逾期不予受理）
（二）递交地点：马关县中医医院总务科
（三）询价评审时间：同报价截止时间
（四）评审原则：采购人组织评审小组，综合服务方案、报价、业绩、履约能力、资质符合性等择优确定成交供应商。
六、其他事项​
（一）报价人须对所提交全部资料的真实性、合法性、有效性负责，若经查实存在弄虚作假行为，将立即取消其本次报价资格，并将其列入采购人黑名单，3年内不得参与采购人组织的任何采购项目；
（二）供应商须实地踏勘或了解现场需求，自行承担踏勘及报价风险；
（三）安全责任：服务期间发生的安全事故、人员伤亡及财产损失由报价人全权负责。 
（四）未尽事宜由双方协商解决。
七、联系方式
采购人：马关县中医医院
联系人：任老师
电  话：0876-7122270   电  话：18087686937
地址：马关县逢春大道与西坝路交汇处










[bookmark: _GoBack]维保服务采购评审评分表
满分100分
	序号
	评审项目
	标准分
	评分标准

	1
	报价
	10分
	报价得分=（基准价/报价）×10
注：以所有有效报价的最低价作为基准价。

	2
	服务方案
	20分
	1. 服务方案论证充分、逻辑清楚，工作程序及方法和措施的可操作性强的，得 15-20 分； 
2. 服务方案基本完善、有逻辑基本合理、可行，工作程序及方法和措施有可操作性的，得 8—14 分； 
3. 服务方案基本满足文件要求，工作程序及方法和措施的操作性有些问题的，得 1—7 分； 
4. 无服务方案、工作程序及方法、组织计划的，得 0 分。

	3
	重点、 难
点分析及
应对措施
	20分
	1. 准确把握项目重点、难点，应对措施完善，安全生产保证措施有科学、具体详细的可行方案的，得 15-20 分； 
2. 理解项目重点、难点，应对措施得当，安全生产保证措施有可行的应对方案的，得 8- 14分； 
3. 项目重点、难点理解有偏差，安全生产保证措施和应对措施及方案存在瑕疵的，得 1-7 分；

	4
	突发事件
处理方案
及应急措施
	20分
	1. 突发事件处理方案较为全面，对突发的事件处理得当，贴近实际，应急措施科学合理，可行性强的，得 11—20 分； 
2. 突发事件处理方案有欠缺，应急措施基本可行的，得 1—10 分； 
3. 突发事件处理条理不清，应急措施不可行的，得 0 分。

	5
	项目组织
机构、人
员 配 备
	20分
	按下列标准累计评分： 
1. 专业人员配备：齐全，10 分；基本齐全，5 分；一般，2 分。 
2. 可调用的人员后备资源：资源充足，10 分；资源一般，5 分；
无后备资源，0 分。

	6
	类似业绩
	10分
	2022年至今承担过一件类似业绩的得2分，每增加一个得 2 分，满分10分。 
注：需提供中标通知书或合同的扫描件，未提供或提供不清晰的不得分。类似业绩：污水处理站维保服务项目
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